**供应室层流洁净通风系统保养服务要求**

一、所使用机组信息

名称：组合式空气处理机组，型号：TMC1519BHX，风量：16700m3/h。

二、对供应室层流洁净通风系统进行周期保养，并定期更换初效过滤网，中效过滤网，高效过滤器等。

1、每季度一次，每年到甲方供应室设备现场至少4次，对供应商洁净空调机组更换初中效过滤网。

2、每季度清洗一次供应室回风网及中央空调天花机送风过滤网。

3、每半年更换一次中效过滤网，每年更换一次高效过滤器。

4、定期巡检。乙方每季度派人到现场进行检查，了解设备的使用情况，并对设备进行一次 全面的技术指标检测及机械传动部分的检查，调整不达标的部分。

5、施工过程中严禁野蛮施工，对原有结构、设备及设施必须做好保护。

6、合约有效期内每年不少于一次， 由乙方检测人员负责对供应室洁净度、 风量、压差进行检测和记录，并提供检测报告。

7、乙方负责协助甲方建立完整的售后服务保养维修记录档案，以备随时查阅。

8、工作记录。乙方设立《维修保养计划书》、《主要设备运行记录》、《性能检查》、《维修保养记录表》等工作记录。

9、实施保养的工程质量须符合医院洁净系统建筑技术规范的相关要求，保证完工后，各洁净区达到原洁净度等级标准。

三、年度耗材更换周期及数量参考清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 更换周期 | 价格 | 年度数量 | 合计 |
| 1 | 初效过滤器 | 595\*955\*46 | 3个月 |  | 24 |  |
| 2 | 中效过滤器 | 592\*592\*310 | 6个月 |  | 12 |  |
| 3 | 高效过滤器 | 485\*485\*225 | 12个月 |  | 9 |  |
| 4 | 高效过滤器 | 320\*320\*225 | 12个月 |  | 12 |  |
| 5 | 回风网 | 500\*300\*10 | 12个月 |  | 6 |  |
| 6 | 工期 |  |  |  | 4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |