阳山县人民医院重症医学科、手术室洁净系统及相关配套设施维护保养服务项目用户需求书

一、项目概述

1.1 项目名称

阳山县人民医院重症医学科配套设施、手术室洁净系统及相关配套设施维护保养服务项目

1.2 项目概况

阳山县人民医院外科大楼二层手术部及四层重症医学科（ICU）洁净系统及配套设备设施于2021年完成建设并投入使用。为确保相关区域洁净系统及配套设备设施的正常安全运行，保障医疗质量，降低设备故障率，延长设备使用寿命，现拟对上述区域洁净系统及配套设备设施采购维护保养服务。

本项目维保服务范围包括外科大楼二层手术部（共10间手术室及洁净辅助用房，面积约1207.7平方米）、四层ICU（设计22床及辅助用房，面积约1186.5平方米）、三层设备房内设备以及天面层冷热源设备等。

1.3 项目服务年限

本项目服务期限为一年，年度考核合格后续签。

1.4 项目预算

本项目每年总预算金额约为人民币xx万元（大写：xx万元整）。最终以采购人核定的预算金额为准。

1.5 项目报价要求

本项目报价为总包干价，包含：维保期间所需的所有维修配件及更换过滤器等耗材费用、手术室洁净度第三方检测费用、24小时驻场值班人员费用、运输费、安装费、调试费、税费等一切费用。采购人不再支付任何额外费用。

维保范围

2.1 外科大楼二层手术部

	序号
	区域名称
	洁净等级
	备注

	1
	I级一体化防辐射手术室
	I级
	含铅防护

	2
	I级防辐射手术室

	I级
	含铅防护

	3
	负压手术室
	III级
	

	4
	普通手术室（7间）
	III级

	

	5
	洁净走廊、清洁走廊及辅助用房
	III级/IV级
	


2.2 外科大楼四层ICU

	序号
	区域名称
	洁净等级
	备注

	1
	ICU大厅
	IV级
	17床

	2
	隔离单间（2间）
	IV级
	

	3
	单人间（2间）
	IV级
	

	4
	临终关怀单人间
	IV级
	1间

	5
	辅助用房、办公用房、污区
	办公区不做净化
	


2.3三层设备房

  净化空调机组9+2台，控制柜9+2台。
2.4 天面层冷热源设备

含模块化风冷式冷（热）水机组、冷热水水泵、膨胀水箱、水处理设备及相关管道阀门等。

三、维保设备清单及维保周期要求

3.1 二层手术部净化空调及通风设备

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	维保内容
	维保周期

	1
	医疗专用净化空气处理机组（AHU-301）
	总风量5700m³/h，新风量2400m³/h，余压850Pa，制冷量24KW，制热量16KW，加湿量19KG/H，变频5.5KW

	台
	1
	机组内消毒、初中效过滤器吹扫、过滤器更换、基础防锈处理、风机维修、故障维修维护。
	消毒/吹扫每半年一次；过滤器更换每年一次；防锈每年一次

	2
	医疗专用净化空气处理机组（AHU-302）
	总风量4000m³/h，新风量1600m³/h，余压850Pa，制冷量17KW，制热量11KW，加湿量13KG/H，变频3.0KW
	台
	1
	同上
	同上

	3
	医疗专用净化空气处理机组（AHU-303）
	总风量12000m³/h，新风量1100m³/h，余压850Pa，制冷量55KW，制热量32KW，加湿量9KG/H，变频7.5KW
	台
	1
	同上
	同上

	4
	医疗专用净化空气处理机组（AHU-304）
	总风量12000m³/h，新风量1100m³/h，余压850Pa，制冷量55KW，制热量32KW，加湿量9KG/H，变频7.5KW
	台
	1
	同上
	同上

	5
	医疗专用净化空气处理机组（AHU-305）
	总风量5000m³/h，新风量1600m³/h，余压850Pa，制冷量21KW，制热量14KW，加湿量13KG/H，变频4.0KW
	台
	1
	同上
	同上

	6
	医疗专用净化空气处理机组（AHU-306）
	总风量2300m³/h，新风量800m³/h，余压850Pa，制冷量10KW，制热量7KW，加湿量7KG/H，变频2.0KW
	台
	1
	同上
	同上

	7
	医疗专用净化空气处理机组（AHU-307）
	总风量13500m³/h，新风量3600m³/h，余压850Pa，制冷量80KW，制热量37KW，加湿量28KG/H，变频11KW
	台
	1
	同上
	同上

	8
	医疗专用净化空气处理机组（AHU-308）
	总风量4200m³/h，新风量1100m³/h，余压850Pa，制冷量25KW，电再热量12KW，加湿量9KG/H，变频4.0KW
	台
	1
	同上
	同上

	9
	医疗专用净化空气处理机组（PAU-301）
	总风量14000m³/h，新风量14000m³/h，余压650Pa，制冷量233KW，变频11KW，带初、中效、亚高效过滤
	台
	1
	同上
	同上

	10
	卧式暗装风机盘管
	型号FP-68，风量680CMH，制冷量4.15KW，功率65W
	台
	1
	过滤网清洗、电机检查、冷凝水盘清洁
	每年一次

	11
	卧式暗装风机盘管
	型号FP-34，风量340CMH，制冷量2.21KW，功率42W
	台
	3
	同上
	每年一次

	12
	低噪音排风机
	各型号（PF-201~213等
	台
	15
	风机状态检查、轴承润滑、皮带更换
	每半年一次

	13
	分体空调
	1.5HP
	台
	1
	过滤网清洗、制冷系统检查
	每年一次

	14
	手动风量调节阀
	各规格
	个
	43
	开度检查调整、润滑
	每半年一次

	15
	电动风量调节阀
	各规格
	个
	8
	执行器状态检查及更换、润滑
	每三个月一次

	16
	电动密闭阀
	500×200
	个
	4
	执行器检查
	每半年一次

	17
	70℃防火阀
	各规格
	个
	24
	动作测试、复位检查
	每半年一次

	18
	高效风口H13
	G5
	个
	9
	过滤器更换
	每年一次

	19
	高效风口H13
	G10
	个
	27
	过滤器更换
	每年一次

	20
	高效净化过滤器H14
	610×305×292mm
	台
	32
	过滤器更换
	每年一次

	21
	层流送风天花
	2600×2400×502mm
	个
	2
	密封性检查、高效过滤器更换
	每年一次

	22
	层流送风天花
	2600×1400×502mm
	个
	8
	密封性检查、高效过滤器更换
	每年一次

	23
	净化上回风口（带F6过滤）
	H1，600×600
	个
	8
	过滤器清洗
	每半年一次

	24
	净化上回风口（带F6过滤）
	H2，500×500
	个
	2
	过滤器清洗
	每半年一次

	25
	净化上回风口（带F6过滤）
	H3，400×400
	个
	4
	过滤器清洗
	每半年一次

	26
	净化上回风口（带F6过滤）
	H4，300×300
	个
	6
	过滤器清洗
	每半年一次

	27
	净化下回风口（带F5过滤）
	500×350
	个
	28
	过滤器清洗
	每半年一次

	28
	净化下回风口（带F5过滤）
	850×350
	个
	18
	过滤器清洗
	每半年一次

	29
	净化下回风口（带H13过滤）
	500×350
	个
	4
	过滤器更换
	每年一次

	30
	可拆卸式回风百叶
	各规格
	个
	4
	滤网清洗
	每半年一次

	31
	上排风口
P1
	430×430
	个
	4
	清洗
	每半年一次

	32
	上排风口（带F5过滤）
P2
	430×430
	个
	3
	过滤器清洗
	每半年一次

	33
	上排风口（带F8过滤） P3
	430×430
	个 
	9
	过滤器清洗
	每半年一次

	34
	下排风口（带H13过滤）
	850×350
	个
	2
	过滤器更换
	每年一次

	35
	新风防雨百叶
	1400×1400，带防虫网
	个
	1
	防虫网清洗
	每三个月一次

	36
	初效过滤箱
	1400×1400，含G4初效
	台
	1
	过滤器清洗
	每三个月一次

	37
	手动阀门、Y型过滤器
	各规格
	个
	43
	防锈润滑、关闭度检查
	每半年一次

	38
	电动阀门
	各规格
	个
	8
	执行器状态检查更换、润滑
	每三个月一次

	39
	自控系统
	各净化风柜自控柜
	套
	9
	检查各元件状态、维修、更换、软件调整
	每月检查一次

	40
	通风系统检测、调试、消毒
	—
	系统
	1
	风量检测、系统调试、消毒
	每年一次

	41
	空调水工程系统冲洗、调试
	—
	系统
	1
	水系统冲洗、调试
	每年一次

	42
	手术室洁净度第三方检测
	—
	系统
	1
	洁净度检测
	每年一次


3.2 四层ICU净化空调及通风设备

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	维保内容
	维保周期

	1
	医疗专用净化空气处理机组（AHU-309）
	总风量8000m³/h，新风量3200m³/h，余压850Pa，制冷量80KW，制热量22KW，加湿量26KG/H，变频7.5KW
	台
	1
	机组内消毒、初中效过滤器吹扫、过滤器更换、基础防锈处理
	消毒/吹扫每半年一次；过滤器更换每年一次；防锈每年一次

	2
	医疗专用净化空气处理机组（AHU-310）
	总风量12500m³/h，新风量2600m³/h，余压850Pa，制冷量105KW，制热量34KW，加湿量24KG/H，变频11KW

	台
	1
	同上
	同上

	3
	卧式暗装风机盘管
	FP-136，风量1360CMH，制冷量8.1KW，功率148W
	台
	1
	过滤网清洗、电机检查、冷凝水盘清洁
	每年一次

	4
	卧式暗装风机盘管
	FP-102，风量1020CMH，制冷量5.95KW，功率105W
	台
	2
	同上

	每年一次

	5
	卧式暗装风机盘管
	FP-68，风量680CMH，制冷量4.15KW，功率65W

	台
	5
	同上
	每年一次

	6
	卧式暗装风机盘管
	FP-51，风量510CMH，制冷量3.2KW，功率55W
	台
	7
	同上
	每年一次

	7
	卧式暗装风机盘管
	FP-34，风量340CMH，制冷量2.21KW，功率42W
	台
	2
	同上
	每年一次

	8
	新风机组
	XF-025，风量2500CMH，制冷量40.3KW，余压400Pa，功率1500W
	组
	1
	同上
	同上

	9
	低噪音排风机
	各型号（PF-401~407等）
	台
	1
	风机状态检查、轴承润滑、皮带更换
	每半年一次

	10
	分体空调
	1.5HP
	台
	1
	过滤网清洗、制冷系统检查
	每年一次

	11
	手动风量调节阀、防火阀
	各规格
	个
	91
	开度检查调整、润滑
	每年一次

	12
	电动风量调节阀
	各规格
	个
	2
	执行器检查及更换、润滑
	每年一次

	13
	高效风口H13
	G5
	个
	6
	过滤器更换
	每年一次

	14
	高效风口H13
	G10
	个
	28
	过滤器更换
	每年一次

	15
	高效净化过滤器H13
	G5，额定风量500CMH
	台
	6
	过滤器更换
	每年一次

	16
	高效净化过滤器H13
	G10，额定风量1000CMH
	台
	28
	过滤器更换
	每年一次

	17
	净化上回风口（带F6过滤）
	H1，600×600
	个
	8
	过滤器清洗
	每三个月一次

	18
	净化上回风口（带F6过滤）
	H2，500×500
	个
	1
	过滤器清洗
	每三个月一次

	19
	净化上回风口（带F6过滤）
	H3，400×400
	个
	9
	过滤器清洗
	每三个月一次

	20
	可拆卸式回风百叶
	各规格
	个
	14
	滤网清洗
	每三个月一次

	21
	上排风口
	P1，430×430
	个
	7
	清洗
	每三个月一次

	22
	上排风口（带F5过滤）
	P2，430×430
	个
	3
	过滤器清洗
	每三个月一次

	23
	上排风口（带H13过滤）
	PG，430×430
	个
	1
	过滤器更换
	每年一次

	24
	上排风口（带H13过滤）
	XPG，1000×350
	个
	2
	过滤器更换
	每年一次

	25
	手动水阀
	各规格
	个
	37
	阀门闭合检查及润滑
	每半年一次

	26
	电动阀门
	各规格
	个
	11
	执行器状态检查更换、润滑
	每三个月一次

	27
	自控系统
	各净化风机自控柜
	套
	3
	检查各元件状态、维修、更换、软件调整
	每月检查一次

	28
	通风工程检测、调试、消毒
	—
	系统
	1
	风量检测、系统调试、消毒
	每年一次

	29
	空调水工程系统调试、冲洗
	—
	系统
	1
	水系统冲洗、调试
	每年一次

	30
	洁净度第三方检查
	—

	系统
	2
	洁净度检测
	每年一次


3.3 天面层冷热源设备

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	维保内容
	维保周期

	1
	模块化风冷式冷（热）水机组

	
制冷量130KW，制热量140KW，功率39/42KW
	台
	5
	机组状态检查、故障维修消除、散热网清洗
	每半年一次

	2
	模块化风冷式冷（热）水机组

	制冷量66KW，制热量70KW，功率20/21KW

	台
	3
	机组状态检查、故障维修消除、散热网清洗

	每半年一次

	3
	冷水水泵
	流量135CMH，扬程32m，功率30KW，变频控制
	台
	2
	电机检查、维修、润滑
	每三个月一次

	4
	热水水泵
	流量44CMH，扬程32m，功率7.5KW，变频控制
	台
	2
	电机检查、维修、润滑
	每三个月一次

	5
	膨胀水箱
	1.0m³
	台
	2
	水箱清洗
	每半年一次

	6
	手动水阀
	各规格
	个
	78
	检查开合情况、润滑
	每三个月一次

	7
	通风工程检测、调试、消毒
	—

	系统
	1
	系统检测、调试、消毒
	每年一次

	8
	空调水工程系统调试、冲洗
	—
	系统
	1
	水系统调试、冲洗
	每年一次


03.4 医用气体系统维保内容

维保单位需对二层手术部及四层ICU的医用气体系统进行定期检查和维护，包括但不限于：

	序号
	维保项目
	维保内容
	维保周期

	1
	医用气体管道（脱脂紫铜管，Φ40×1.5、Φ32×1.5、Φ25×1.2、Φ22×1.2、Φ15×1.0、Φ10×0.8、Φ8×0.8等）
	检查管道有无泄漏，支架稳固性
	每半年一次

	2
	医用气体二级稳压箱（氧气、压缩空气）
	检查减压稳压功能、双路切换功能
	每半年一次

	3
	医气阀门箱（六路/三路）
	检查阀门开闭灵活性
	每半年一次

	4
	气体终端（氧气、压缩空气、负压吸引、笑气、二氧化碳、氮气、麻醉废气）
	插拔测试、密封性检查
	每半年一次

	5
	医用气体智能报警箱
	测试超欠压报警功能
	每半年一次

	6
	压力传感器装置
	校准压力显示
	每年一次

	7
	氧气流量计
	校准流量显示
	每年一次

	8
	铝合金设备带
	检查稳固性、插座功能
	每年一次

	9
	系统泄漏率检测
	检测小时泄漏率（≤0.5%）
	每年一次


3.5 强电系统维保内容

	序号
	维保项目
	维保内容
	维保周期

	1
	配电箱（手术部总配电箱、分配电箱等）
	检查电气元件、接线端子
	每半年一次

	2
	单相隔离变压器（8KVA、10KVA、6KVA）
	检查运行温度、绝缘性能
	每年一次

	3
	绝缘监视仪
	测试绝缘监测功能
	每年一次

	4
	UPS不间断电源（100KVA）
	检查电池状态、续航能力
	每半年一次

	5
	恒温恒湿控制柜
	检查变频控制功能
	每半年一次

	6
	医疗专用LED灯（600×600、300×1200等）
	
检查照明功能
	每半年一次

	7
	应急电源模块
	测试应急切换功能
	每年一次

	8
	等电位接地系统
	检测接地电阻（≤1Ω）
	每年一次

	9
	
	
	


3.6 弱电系统维保内容

	序号
	维保项目
	维保内容
	维保周期

	1
	门禁系统（含人脸识别）
	检查门禁控制器、读卡器、电子门锁
	每季度一次

	2
	彩色可视对讲系统
	测试对讲功能
	每季度一次

	3
	彩色高清半球摄像机
	检查图像清晰度、存储功能
	每季度一次

	4
	嵌入式硬盘录像机
	检查录像回放、硬盘状态
	每季度一次

	5
	液晶监视器
	检查显示状态
	每季度一次

	6
	天花喇叭、广播系统
	测试广播功能、消防强切功能
	每半年一次

	7
	呼叫系统（探视呼叫分机、主机）
	测试呼叫通讯功能
	每季度一次

	8
	信息插座、网线
	检查网络连通性
	每半年一次


3.7 建筑装饰装修及配套设施维保内容

	序号
	维保项目
	维保内容
	维保周期

	1
	手术室电解钢板墙面及天花
	检查完整性、密封性、喷涂涂层
	每半年一次

	2
	洁净医疗专用饰面板隔墙及吊顶
	检查密封胶条、拼缝
	每半年一次

	3
	铝扣板吊顶
	检查稳固性
	每年一次

	4
	医疗专用抗菌防静电PVC卷材地面
	检查磨损、焊缝完整性
	每半年一次

	5
	橡胶地板（手术室内）
	检查磨损、焊缝
	每半年一次

	6
	医用洁净自动气密趟门
	检查感应开启、延时关闭、密封性
	每半年一次

	7
	医用洁净手动气密门
	检查闭门器、门锁、密封性
	每半年一次

	8
	射线防护自动门/手动门
	检查防护完整性
	每年一次

	9
	医疗专用麻醉柜、药品柜、器械柜
	检查柜门、隔层、喷涂面
	每年一次

	10
	医用手术室专用恒温柜
	检查温控功能（2℃~38℃）
	每半年一次

	11
	手术室集中中央控制面板
	检查触摸屏、各控制功能
	每季度一次

	12
	
LED观片箱（四联/六联）
	检查LED光源亮度
	每半年一次

	13
	医用手术室专用刷手池（三位/二位）
	检查感应水龙头、给皂器、热水器
	每季度一次

	14
	
输液导轨（U型）
	检查导轨滑动、吊钩完好性
	每年一次

	15
	医疗防撞保护带
	检查粘接牢固性
	每年一次


3.8 医疗设备（吊塔、吊桥、无影灯）维保内容

	序号
	维保项目
	维保内容
	维保周期

	1
	单臂麻醉吊塔
10套
	旋转灵活性、限位系统、气电分离、气体终端、电源插座、托盘抽屉
	每半年一次

	2
	双臂外科吊塔
7套
	同上
	每半年一次

	3
	ICU吊桥（干湿分离）
22套
	横梁滑车移动、气电箱体、气体终端、电源插座、照明系统、托盘抽屉
	每半年一次

	4
	LED无影灯（双母灯）
2套
	LED光源亮度、光斑调节、照明模式切换、弹簧臂关节、中置手柄
	每半年一次

	5
	LED无影灯（子母灯）若干
	同上
	每半年一次


四、服务要求

4.1 驻场服务要求

①维保单位须安排至少1名专业工程师常驻医院（驻场时间：周一至周日8:00-18:00），负责日常维修响应及应急处理，确保设备设施出现故障时能够迅速到场处理。

②对于定期检查维修节点（如每三个月一次、每半年一次、每年一次的大规模维护保养），须另外安排至少3名工程师到场协同完成。驻场人员必须持证上岗，具备相关从业资质。

4.2 服务响应时间要求

①维保期内，出现故障时维保单位必须在20分钟内响应，2小时内有明确的解决方案。若故障不能通过电话解决，维保人员须在24小时内到达现场处理。

②因配件损坏等原因导致维修时间超过24小时的，维保单位须免费向采购人提供同档次的备用设备，确保临床工作不受影响。紧急情况下，驻场人员应在30分钟内到达现场。

4.3 人员资质要求

①拟派项目负责人须取得机电专业二级及以上注册建造师资格证书，提供注册证书及安全生产考核B证。

技术负责人须取得暖通相关专业中级及以上技术职称。

②维保作业人员须取得以下任意一种作业类别的特种作业操作证：制冷与空调作业、电工作业、焊接与热切割作业。

③维保人员须具有熟练处理各种故障的能力，熟悉医院洁净系统的运行原理和维护要求。

④若采购人有重大活动时，维保单位须根据采购人要求加大现场监护力度。

本项目不得转包，一经查出，中标作废并作出相应处罚。

4.4 维护保养工作制度要求

①维保单位应保证设备设施处于安全正常状态，设专门维护管理人员，遵循设备使用说明进行保养与维护。

②制定运行手册，建立检查和记录制度。

③每季度提前向采购人提交保养预排表，内容包含区间位置、保养时段等，以便采购人提前安排工作。

④日常保养时间由采购人根据实际情况决定，保养工作时间不能过长，须错开使用高峰时间，尽量安排在夜间进行。

⑤对维保范围内的设备设施进行日、月、季度、年度检查并落实相关记录。

⑥每间手术室、ICU病房建立独立的维保档案，对原始技术资料（材料发票或进货证明）、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。

⑦保证年度洁净度检测一次性通过。

⑧从设备设施长期可持续安全运行的角度出发，组织计划维修工作。

4.5 过滤器和耗材更换要求

维保期间所需维修配件及过滤器等耗材全部由维保单位负责提供，费用包含在投标总报价中。

过滤器更换周期严格执行以下标准：

①初效过滤器（G4）：每3个月更换一次。

②中效过滤器（F8）：每3-6个月更换一次或出现报警时更换。

③亚高效过滤器（F6/F7）：每6个月更换一次或出现报警时更换

④高效过滤器（H13/H14）：每年更换一次或出现报警时更换

⑤手术室回风口F7中效过滤器：每6个月清洗或更换

⑥手术部排风出口F5中效过滤器：每6个月清洗或更换

所有更换的过滤器须提供产品合格证明及进货来源证明，确保符合国家相关标准。

4.6 洁净度检测要求

维保单位须在每年委托具有CMA/CNAS资质的第三方检测机构对手术室及ICU洁净区域进行洁净度检测。

①检测项目包括但不限于：空气洁净度（尘埃粒子数）、静压差、温湿度、换气次数、风速、噪音、照度、沉降菌浓度等。

②检测标准须符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）及《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012）等现行国家标准。

③检测费用包含在维保报价中，由维保单位支付。

④检测报告须提交采购人存档，检测结果不合格的，维保单位须免费进行整改并重新检测，直至合格为止。

4.7 质量保证要求

①手术部维护质量符合最新《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）和《手术部医院感染预防与控制技术规范》标准。

②维保质量符合《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012）等有关法规中关于洁净度、静压差、温湿度、噪音、卫生等参数的标准及规定。

③全年正常开机率不低于98%。

④净化空调系统运行参数须满足国家规范要求（温度22~25℃，相对湿度30%~60%，洁净度等级等）。

4.8 报告与档案要求

①建立日常维护保养记录表（含日巡检记录、月检记录、季检记录、年检记录）。

每月向采购人书面汇报维保内容，包括设备维修、净化系统运行管理与日常监测记录、洁净区域检测明细等。

②每年提供年度维保售后服务报告书交采购人存档。

③设备维修完毕正常运作后，须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案。

④各类记录和档案保存期限不低于5年。

五、安全要求

①合同期内，维保单位保证所维护保养的设备设施安全运行。

②维保单位对采购人操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。

③合同期内，维保单位人员在医院从事维护保养过程中发生的人身意外事故由维保单位负责。

④维保单位须遵守采购人医院各项安全管理制度和院感管理规定。

⑤进入手术室、ICU等洁净区域进行维保作业，须严格执行洁净区域进出管理规定，做好人员及工具材料的净化处理。

六、供应商资格要求

①在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

②供应商须具备以下资质证书：

③电子与智能化工程专业承包二级及以上

④建筑机电安装工程专业承包二级及以上

⑤建筑装修装饰工程专业承包二级及以上

（提供资质证明复印件加盖公章）

⑥供应商自2022年1月至今至少承接过1个类似服务业绩（内容包含层流系统或净化工程或中央空调等维修保养），提供合同关键页扫描件并附业主好评证明材料。

⑦供应商未被列入"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）"政府采购严重违法失信行为信息记录"中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。

⑧本项目不接受联合体投标。

⑨供应商需到现场勘察，并提供现场勘察证明，证明已对医院现场进行全面勘察，了解设备实际状况。

七、验收标准

（一）除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。

（二）验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理要求；

③货物来源国官方标准。

（三）年度服务期满后，由采购人组织验收，验收合格后方可续签下一年度合同。

八、付款方式

（一）合同生效后十个工作日内支付合同总价款的20%作为预付款。

（二）后续款项按季度维保进度支付，每季度支付合同总价款的15%（具体支付比例可根据实际考核结果调整）。

（三）年度服务期满且验收合格后，支付剩余20%的尾款。

九、其他要求

（一）维保单位须保证采购人对设备的零件、易损件的供应，质保期后1年内所需的备品、备件价格不变。

（二）同意采购方以任何形式对投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

（三）维保单位须提供相关的培训服务，直至采购人能熟练操作相关设备为止。

（四）维保单位须将设备的有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

（五）维保单位中标后须在合同签订后15个工作日内完成驻场人员的派驻和交接工作。

十、特别说明

（一）本需求书中涉及的设备数量及参数来源于医院现有竣工资料及现场统计，投标人须在投标前进行现场勘察，核实实际设备数量及运行状态，投标报价应为包干价，采购人不因设备数量的微小差异而调整合同总价。

（二）维保周期中"每三个月"、"每半年"、"每年"均指自合同生效之日起计算的时间间隔，具体实施日期可与采购人协商调整，但不得超出规定周期的±15天。

（三）如国家发布新的行业标准，按新标准执行。

（四）本需求书未尽事宜，以合同约定为准。

